## Anexo 2
|  |  | CQT - BHIP |  |  |  | Código | Anexo 2/ MI-PROJ-01
[7 empty] | Versão | v.05
[7 empty] | Data | 2024-02-05
Uso Público
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO POR CORRENTE | [5 empty] | FOLHA: DATA:
SERVIÇO: EXTENSÃO DE REDE IP XXXX
TENSÃO: 127/220V |  |  | F.P.: 0.92
TRECHO |  | CARGA |  |  | CONDUTORES | QUEDA DE TENSÃO
DESIGNIÇÃO | COMPRIMENTO | DISTRIBUIDO NO TRECHO | ACUMULADO NO FIM DO TRECHO | TOTAL |  | UNITÁRIA | NO TRECHO | TOTAL
A | B | C | D | (C/2+D)B=E | F | G | EXG=H | I
PRIMÁRIA | KM | MVA | MVA | MVA X KVA | BITOLA | % | % | %
SECUNDÁRIA | 100m | KVA | KVA | KVA X 100m
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
DEMANDA EXISTENTE |  |  |  |  | DEMANDA PROJETADA
DEMANDA NOTURNA |  | 0 |  |  | DEMANDA DIURNA |  | 0
PREPARADO POR |  | ________________________ |  | VISTO | ________________________ |  | EM | ____________

## Características Cabos
CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES |  |  |  |  | CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES
BITOLA (mm2) | CORRENTE NOMINAL (A) |  | Q.T. (V/ A . Km) |  | CABO | BITOLA (mm2) | Q.T. (V/ A . Km)
| 2 CONDUT | 3 CONDUT | TRIFASICO | MONOFASICO
10 | 48 | 43 | 5.81 | 6.86 | 2#10(10) | 10 | 0.686
16 | 64 | 58 | 3.7 | 4.3 | 2#16(16) | 16 | 0.36
25 | 84 | 76 | 2.49 | 2.7 | 2#4(4) | 21 | 0.765
50 | 125 | 113 | 1.32 | 1.51 | 2#25(25) | 25 | 0.27
70 | 158 | 142 | 1.09 | 1.08 | 2#2(2) | 34 | 0.578
120 | 220 | 197 | 0.67 | 0.65 | 2#35(35) | 35 | 0.387
240 | 338 | 300 | 0.39 | 0.38 | 2#50(50) | 50 | 0.151
[5 empty] | 2#1/0(1/0) | 53 | 0.386
[5 empty] | 2#70(70) | 70 | 0.108
[5 empty] | 2#4/0(1/0) | 107 | 0.066
[5 empty] | 2#120(70) | 120 | 0.067
[5 empty] | 2#336.4(1/0) | 170 | 0.041
[5 empty] | 2#240(240) | 240 | 0.039
[5 empty] | 3#10(10) | 10 | 0.581
[5 empty] | 3#16(16) | 16 | 0.37
[5 empty] | 3#4(4) | 21 | 0.334
[5 empty] | 3#25(25) | 25 | 0.249
[5 empty] | 3#2(2) | 34 | 0.21
[5 empty] | 3#35(35) | 35 | 0.2305
[5 empty] | 3#50(50) | 50 | 0.132
[5 empty] | 3#1/0(1/0) | 53 | 0.132
[5 empty] | 3#70(70) | 70 | 0.1151
[5 empty] | 3#4/0(1/0) | 107 | 0.066
[5 empty] | 3#120(70) | 120 | 0.071
[5 empty] | 3#336.4(1/0) | 170 | 0.041
[5 empty] | 3#240(240) | 240 | 0.039
[5 empty] | 3X1X70+70 | 70 | 0.1151